Содержание

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ | 5 |
| 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 9 |
| 2.1. Общие сведения о Калиновском сельском поселении Азовского района Ростовской области. | 9 |
| 2.2. Существующее положение и общая характеристика в сфере водоснабжения и водоотведения Калиновского сельского поселения. | 11 |
| 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 13 |
| 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения | 13 |
| 3.2. Анализ существующих проблем | 15 |
| 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей | 15 |
| 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения | 16 |
| 3.5. Перспективная схема водоснабжения | 24 |
| 4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 35 |
| 4.1. Анализ структуры системы водоотведения | 35 |
| 4.2. Анализ существующих проблем | 35 |
| 4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод | 36 |
| 4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации | 38 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ | 41 |
| 5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения | 41 |
| 5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения | 43 |
| 6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ | 44 |
| 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 50 |
| 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы | 50 |
| 7.2. Структура финансирования программных мероприятий | 51 |
| 7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения | 51 |
| 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | 53 |
| Приложение 1 | 54 |
| Приложение 2 | 55 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области ;

- генерального плана Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2012-2020 годы и на период до 2029 года;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Калиновском сельском поселении Азовского района Ростовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

 в системе водоснабжения – подключение к реконструируемому магистральному Приморскому групповому водопроводу в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения Азовского района Ростовской области, строительство насосных станции и реконструкция уже имеющихся, прокладка магистральных сетей водопровода внутри населенных пунктов.

– в системе водоотведения – строительство магистральных сетей водоотведения, канализационных насосных станций и  локальных очистных сооружений.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Калиновского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области на 2013 – 2029 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

Местонахождение проекта Россия, Ростовская область, Азовский район, Калиновское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы :

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2029 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

–строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Калиновского сельского поселения;

– реконструкция существующих водопроводных сетей и строительство канализационных очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2029 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2020 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

–строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

–строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

– строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

– строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2020-2029 годы:

– строительство водопроводных сетей от магистральных водоводов до конечного потребителя на расчетный срок;

– строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

– строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

– строительство канализационных очистных сооружений;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 187165 тыс. руб., в том числе:

105214 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

81951 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2029 годах составляет:

– всего 187165 тыс. рублей

– в том числе:

– местный бюджет – 9358 тыс. рублей;

– областной бюджет – 159090 тыс. рублей

– внебюджетные источники – 18717 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Калиновского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Калиновского сельского поселения Азовского района Ростовской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Калиновском сельском поселении Азовского района Ростовской области.

Калиновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Азовский район Ростовской области. Административный центр района - город Азов. Административно территория Калиновского сельского поселения расположена в южной части Азовского района к югу от гг.Азов, Батайск и Ростов-на-Дону и на границе с Краснодарским краем и граничит:

- с севера-запада   – с  Пешковским сельским поселением;

- с запада – с Кугейским сельским поселением;

- с северо-востока и востока – с Задонским сельским поселением;

- с юга – с землями Краснодарского края.

Территория Калиновского сельского поселения расположена в 60 км от районного центра г. Азов, в 50 км от центра г.Батайска и  в 64 км  от областного центра г. Ростова-на-Дону.

Азовский район входит в состав Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области. Характерной особенностью экистического развития этого района является глобальный волнообразный процесс урбанизации. Происходит типологическая реконструкция территориальной структуры расселения за счет активизации использования наиболее перспективных сельских населенных пунктов с удобным географическим положением, что в полной мере отразилось на Калиновском сельском поселении. В поселении в уровне экономического развитии и людности явно доминирующим является – поселок Новомирский.

В состав Калиновского сельского поселения с населением – 3089 чел входят 9 населенных пунктов: хутор Гусарева Балка – 597 чел., поселок Новомирский – 1353 чел., поселок Солнечный – 316 чел., поселок Мечетный – 152 чел., поселок Новый – 100 чел., хутор Бурхановка – 213 чел., хутор Калиновка – 201 чел., хутор Бирючий – 129 чел. и хутор Большевик – 28 чел.

На территории поселения расположены следующие объекты культурно-бытового обслуживания: детский сад - в п.Новомирский на 75 мест и в х.Гусарева Балка на 32 места; школы общеобразовательные: начальная - в п.Солнечный на 25 уч., в п.Новый на 20 уч., в х.Калиновка на 50 уч. и в х.Бирючий на 20 уч.; основная - в х.Гусарева Балка на 96 уч. и в х.Бурхановка на 90 уч.; средняя - в п.Новомирский на 350 уч.

Имеются: 3 Дома культуры в п.Новомирский, х.Гусарева Балка и в х.Бурхановка; 3 библиотеки в п.Новомирский на 13 тыс. томов, х.Гусарева Балка на 12 тыс. томов и в х.Бурхановка на 6 тыс. томов; 3 спортивные площадки: в п.Новомирский (общей площадью 11600 м2), в х.Гусарева Балка (площадью 10000 м2) и в х.Бурхановка (общей площадью 8000 м2); спортивные залы в п.Новомирский (площадью 1400 м2) и в х.Гусарева Балка (площадью 200 м2); медицинские объекты: 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) - в п.Новомирский, х.Калиновка, х.Гусарева Балка и в х.Бурхановка и аптека в п.Новомирский;  культовое учреждение: Православная церковь святых Новомученников Российских в п.Новомирский.

На территории поселения функционируют предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.   Среди них: кафе в п.Новомирский на 25 п.мест и 6 магазинов продовольственных товаров – в п.Новомирский, п.Солнечный, х.Калиновка, х.Гусарева Балка, х.Бурхановка и в х.Мечетный; отделение связи и узелы электросвязи – в п.Новомирский и х.Гусарева Балка; отделение СБ РФ в п.Новомирский.

В Калиновском сельском поселении в основном преобладают сельскохозяйственные территории. Доминирует выращивание зерновых культур - озимой пшеницы, ярового ячменя, проса;  технических культур – подсолнечника. Развито также выращивание свиней и птицы.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Калиновского сельского поселения составляет 18746 га. Из них большую долю занимают пашни, они составляют 17069 га (т.е. более 90% сельхозугодий). Преобладание растениеводческого направления в использовании сельскохозяйственных земель обусловлено их продуктивностью и ценностью для выращивания сельскохозяйственных культур. Животноводство в поселении развито слабо.

2.2. Существующее положение и общая характеристика в сфере водоснабжения  и водоотведения Калиновского сельского поселения.

Из всех населенных пунктов Калиновского сельского поселения системами централизованного водоснабжения оборудованы только хутор Гусарева Балка и поселок Новомирский.

Источником водоснабжения хутора Гусарева Балка и поселка Новомирский являются подземные воды участка недр Азово-Кубанского артезианского бассейна. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. По материалам, представленным администрацией сельского поселения, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому вода из системы водоснабжения используется населением на коммунально-бытовые нужды. Снабжение населения водой питьевого качества осуществляется за счет подвоза автоцистернами УМП «Приморский водопровод» из села Пешково.

Подача воды в систему водоснабжения хутора Гусарева Балка осуществляется из артезианской скважины, расположенной по ул.Мира в восточной части села. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-125. Лицензия № 01947 на право пользования недрами выдана УМП «Самарский ЖилКомХозСервис» на добычу технических подземных вод для коммунально-бытового водоснабжения населения сел Самарское, Новотроицкое, Васильево-Петровское, поселков Опорный, Каяльский, Васильево-Петровский, хуторов Победа, Гусарева Балка. Срок окончания действия лицензии 14 декабря 2033года. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлена водонапорная башня объемом бака 15 м3. Водопроводные сети тупиковые. В баке водонапорной баши хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды, на случай пожара, в баке водонапорной баши предусмотрен патрубок с запорным краном. Водопроводные сети находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта, требуется также замена глубинного насоса в артезианской скважине и замена водонапорной башни.

Обеспечение коммунально-бытовых нужд населения поселка Новомирский осуществляется водой из индивидуальных колодцев и скважин, а обеспечение водой питьевого качества осуществляется за счет подвоза автоцистернами УМП «Приморский водопровод» из села Пешково. Централизованным водоснабжением обеспечено только население  нового квартала малоэтажной застройки в районе улиц Крестьянская, Октябрьская. Подача воды в систему водоснабжения осуществляется из артезианской скважины, расположенной с северной стороны квартала застройки. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,5-85. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлена водонапорная башня объемом бака 25 м3.

Сети водопровода выполнены из стальных электросварных и полиэтиленовых труб и находятся в удовлетворительном состоянии. Подаваемая в систему водоснабжения вода также используется населением на коммунально-бытовые нужды. Для пожаротушения жилых зданий и зданий общественного назначения поселка на территории квартала  расположены 4 пожарных резервуара объемом по 50 м3 каждый.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин оборудованы  в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Обеспечение коммунально-бытовых нужд населения остальных населенных пунктов поселения осуществляется водой из индивидуальных колодцев и скважин, а обеспечение водой питьевого качества осуществляется за счет подвоза автоцистернами УМП «Приморский водопровод» из села Пешково.

Эксплуатацией систем водоснабжения населенных пунктов поселения занимается  УМП «Приморский водопровод».

Обеспеченность населения водой из централизованной системы водоснабжения составляет 10%. Среднесуточное водопотребление  из централизованных системы водоснабжения на 1 человека составляет 38 л/сут.

В населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на поля фильтрации, расположенные вдоль автодороги в поселок Воронцовка Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в табл.1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Артезианские скважины, | Водонапорные башни, | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | шт | % износа | шт | % износа | км | % износа |
| х.Гусарева Балка | 1 | 90 | 1 | 90 | 5,15 | 90 |
| п.Новомирский | 2 1 | 100 - | 2 1 | 100 - | 7,28 6,0 1,5 | 100 100 - |
| Итого по поселению: | 3 |  | 3 |  | 14,78 |  |

Информация о водопотреблении за 2010 г. приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Водопотребление |
| --- | --- |
|  | Количество | Поднято воды | Реализовано воды |
|  | Улич- ных коло-нок | Дворо- вых колод- цев | Вводов в дом | тыс.м3/ год | м3/сут. | тыс.м3/ год | м3/сут. |
| х.Гусарева Балка | - | - | 279 | 12,6 9 | 35,0 | 12,69 | 35,0 |
| п.Новомирский | - | - | 32 | 14,5 | 40,0 | 14,5 | 40,0 |
| Итого по поселению: | - | - | 311 | 27,19 | 75,0 | 27,19 | 75,0 |

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Источником водоснабжения хутора Гусарева Балка и поселка Новомирский являются подземные воды участка недр Азово-Кубанского артезианского бассейна. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. По материалам, представленным администрацией сельского поселения, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку – 1800-3000 мг/л (при норме-1000 мг/л), по показателям общей жесткости – 15,8-24 мг-экв/л (при норме до 7 мг-экв/л), содержанию сульфатов – 976-1378 мг/л ) при норме-500 мг/л), поэтому вода из системы водоснабжения используется населением на коммунально-бытовые нужды.

Выводы:

1.Источником водоснабжения Калиновского сельского поселения являются подземные воды азово-кубанских отложений.

2.Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по величине общей жесткости, содержанию сульфатов и сухому остатку.

3.Станции водоподготовки отсутствуют.

4.Водопроводная сеть на территории поселения, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Калиновского  сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2029 года и подключения 100% населения Калиновского  сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Калиновского сельского поселения представлены в таблице 3.

Расчетная численность населения Калиновского сельского поселения.

Таблица 3

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2013 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2019г. | 2029г. |
| п. Новомирский | 1353 | 1363 | 1393 |
| п. Солнечный | 316 | 324 | 348 |
| п. Новый | 100 | 96 | 84 |
| х. Калиновка | 201 | 196 | 180 |
| х. Гусарева Балка | 597 | 588 | 561 |
| х. Бурхановка | 213 | 217 | 231 |
| х. Бирючий | 129 | 125 | 112 |
| х. Большевик | 28 | 26 | 21 |
| п. Мечетный | 152 | 151 | 148 |
| Всего по Калиновскому сельскому поселению | 3089 | 3086 | 3078 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Подачу воду в централизованную систему водоснабжения Калиновского сельского поселения предлагается осуществить от водовода, который, согласно генеральному плану Кугейского сельского поселения должен подавать воду от точки врезки в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения в централизованную систему водоснабжения села Кугей.  Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения состоит из водовода, подающего воду от ПГВ на площадку водопроводных сооружений, предлагаемую к размещению в поселке Новомирский, систем водоснабжения населенных пунктов, водоводов, подающих воду в системы водоснабжения населенных пунктов.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Для определения расходов воды принимаются нормы суточного хозяйственно-питьевого водопотребления по СНиП 2.04.02-84* п 2.1 табл.1. При определении среднесуточного водопотребления учтены неучтенные расходы в размере 10%. Расход воды на полив зеленых насаждений определен в соответствии с примечанием 1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84* и составляет 90л/сутки на 1 человека.

Для объектов коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- общеобразовательные учреждения и ДШИ – 12 л на одного учащегося;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену;

- лечебно-профилактические учреждения –13 л на одного больного в смену.

Нормируемое водопотребление приведено в следующих таблицах.

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| п. Новомирский |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 682 | 81,84 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 292 | 55,48 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 389 | 15,56 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 350 | 4,2 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 75 | 5,63 |
| 6 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 350 | 3,01 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 30 | 0,39 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 55 | 0,66 |
| 9 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 1363 | 122,67 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 15 | 0,38 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 29,0 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 29,0 |
| Итого: |  |  |  | 347,82 |
| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| п. Новомирский |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 567 | 68,0 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 826 | 156,94 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | - | - |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 350 | 4,2 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 75 | 56,35 |
| 6 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 350 | 3,01 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 30 | 0,39 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 55 | 0,66 |
| 9 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 1393 | 125,37 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 15 | 0,38 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 36,1 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 36,1 |
| Итого: |  |  |  |

433,78

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| п. Солнечный |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 130 | 15,6 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 134 | 25,46 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 60 | 2,4 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 25 | 0,3 |
| 5 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | - | - |
| 6 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 324 | 29,16 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 12 | 0,3 |
| 8 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 7,3 |
| 9 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 7,3 |
| Итого: |  |  |  | 87,82 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| п. Солнечный |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 126 | 15,12 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 208 | 39,52 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 14 | 0,56 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 25 | 0,3 |
| 5 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 18 | 0,234 |
| 6 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 348 | 31,32 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 12 | 0,3 |
| 8 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 8,7 |
| 9 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 8,7 |
| Итого: |  |  |  | 104,8 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| п. Новый |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 36 | 4,32 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 8 | 1,52 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 52 | 2,08 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 20 | 0,24 |
| 5 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 96 | 8,64 |
| 6 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 8 | 0,2 |
| 7 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 1,7 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,7 |
| Итого: |  |  |  | 20,4 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| п. Новый |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 48 | 5,76 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 24 | 4,56 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 12 | 0,48 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 20 | 0,24 |
| 5 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 84 | 7,56 |
| 6 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 8 | 0,2 |
| 7 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 1,9 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 1,9 |
| Итого: |  |  |  | 22,6 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Калиновка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 101 | 12,12 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 29 | 5,51 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 66 | 2,64 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 50 | 0,6 |
| 5 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 9 | 0,117 |
| 6 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 196 | 17,64 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 8 | 0,2 |
| 8 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 3,9 |
| 9 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,9 |
| Итого: |  |  |  | 46,63 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Калиновка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 69 | 8,28 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 89 | 16,91 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 22 | 0,88 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 50 | 0,6 |
| 5 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 9 | 0,117 |
| 6 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 180 | 16,2 |
| 7 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 8 | 0,2 |
| 8 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 4,3 |
| 9 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,3 |
| Итого: |  |  |  | 51,8 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Гусарева Балка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 294 | 35,28 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 188 | 35,72 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 106 | 4,24 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 96 | 1,152 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 32 | 2,4 |
| 6 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 300 | 2,58 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 10 | 0,13 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 70 | 0,84 |
| 9 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 588 | 52,92 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 21 | 0,525 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 13,58 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 13,58 |
| Итого: |  |  |  | 162,95 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Гусарева Балка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 225 | 27,0 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 328 | 62,32 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 8 | 1,12 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 96 | 1,152 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 32 | 2,4 |
| 6 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 300 | 2,58 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 65 | 0,845 |
| 8 | Предприятия общественного питания | 1 условное блюдо | 12 | 70 | 0,84 |
| 9 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 561 | 50,49 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 21 | 0,525 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 14,9 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 14,9 |
| Итого: |  |  |  | 179,0 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Бурхановка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 108 | 12,96 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 32 | 6,08 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 77 | 3,08 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 90 | 1,08 |
| 5 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 102 | 0,88 |
| 6 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 13 | 0,17 |
| 7 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 217 | 19,53 |
| 8 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 11 | 0,28 |
| 9 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 4,4 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 4,4 |
| Итого: |  |  |  | 52,9 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Бурхановка |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 85 | 10,2 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 139 | 26,41 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 7 | 0,28 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 90 | 1,08 |
| 5 | Клубы, ДК | 1 место | 8,6 | 102 | 0,88 |
| 6 | Поликлиника, ФАП | 1 больной в смену | 13 | 13 | 0,17 |
| 7 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 231 | 20,79 |
| 8 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 12 | 0,3 |
| 9 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 6,0 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 6,0 |
| Итого: |  |  |  | 72,11 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Бирючий |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 62 | 7,44 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 25 | 4,75 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 38 | 1,52 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 20 | 0,24 |
| 5 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 125 | 11,25 |
| 6 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 7 | 0,175 |
| 7 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 2,5 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 2,5 |
| Итого: |  |  |  | 30,4 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Бирючий |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 38 | 4,56 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 63 | 11,97 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 11 | 0,44 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 20 | 0,24 |
| 5 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 112 | 10,08 |
| 6 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 6 | 0,15 |
| 7 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 2,75 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 2,75 |
| Итого: |  |  |  | 32,94 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Большевик |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 12 | 1,44 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 4 | 0,76 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 10 | 0,4 |
| 4 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 26 | 2,34 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 2 | 0,05 |
| 6 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 0,5 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,5 |
| Итого: |  |  |  | 6,0 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Большевик |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 13 | 1,56 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 8 | 1,52 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | - | - |
| 4 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 21 | 1,89 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 2 | 0,05 |
| 6 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 0,5 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,5 |
| Итого: |  |  |  | 6,02 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2020 год. |
| --- |
| х. Мечетный |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 76 | 9,12 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 48 | 9,12 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 27 | 1,08 |
| 4 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 151 | 13,59 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 9 | 0,225 |
| 6 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 3,3 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,3 |
| Итого: |  |  |  | 39,73 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на 2029 год. |
| --- |
| х. Мечетный |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Ед. измер | Норма водопотребления литров в сутки | Количество водопотребителей | Водопотребление, м3/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | чел | 120 | 53 | 6,36 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | чел | 190 | 89 | 16,91 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | чел | 40 | 6 | 0,24 |
| 4 | Полив зеленных насаждений | л/сутки | 90 | 148 | 13,32 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 9 | 0,225 |
| 6 | Сельско-хозяйственные нужды 10% |  |  |  | 3,7 |
| 7 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 3,7 |
| Итого: |  |  |  | 44,5 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | п. Новомирский | п. Солнечный | п. Новый |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 81,84 | 68,0 | 15,6 | 15,12 | 4,32 | 5,76 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 55,48 | 156,94 | 25,46 | 39,52 | 1,52 | 4,56 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 15,56 | - | 2,4 | 0,56 | 2,08 | 0,48 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 4,2 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 5,63 | 5,63 | - | - | - | - |
| 6 | Клубы, ДК | 3,01 | 3,01 | - | - | - | - |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 0,39 | 0,39 | - | 0,234 | - | - |
| 8 | Предприятия общественного питания | 0,66 | 0,66 | - | - | - | - |
| 9 | Полив зеленных насаждений | 122,67 | 125,37 | 29,16 | 31,32 | 8,64 | 7,56 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 0,38 | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% | 29,0 | 36,1 | 7,3 | 8,7 | 1,7 | 1,9 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% | 29,0 | 36,1 | 7,3 | 8,7 | 1,7 | 1,9 |
| Итого: | 347,82 | 433,78 | 87,82 | 104,8 | 20,4 | 22,6 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | х. Калиновка | х. Гусарева Балка | х. Бурхановка |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 12,12 | 8,28 | 35,28 | 27,0 | 12,96 | 10,2 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 5,51 | 16,91 | 35,72 | 62,32 | 6,08 | 26,41 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 2,64 | 0,88 | 4,24 | 1,12 | 3,08 | 0,28 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 0,6 | 0,6 | 1,152 | 1,152 | 1,08 | 1,08 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | - | - | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 6 | Клубы, ДК | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,88 | 0,88 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 0,117 | 0,117 | 0,13 | 0,845 | 0,17 | 0,17 |
| 8 | Предприятия общественного питания | - | - | 0,84 | 0,84 | - | - |
| 9 | Полив зеленных насаждений | 17,64 | 16,2 | 52,92 | 50,49 | 19,53 | 20,79 |
| 10 | Производственно-коммунальные объекты | 0,2 | 0,2 | 0,525 | 0,525 | 0,28 | 0,3 |
| 11 | Сельско-хозяйственные нужды 10% | 3,9 | 4,3 | 13,58 | 14,9 | 4,4 | 6,0 |
| 12 | Неучтенные расходы 10% | 3,9 | 4,3 | 13,58 | 14,9 | 4,4 | 6,0 |
| Итого: | 46,63 | 51,8 | 162,95 | 179,0 | 52,9 | 72,11 |

| Нормируемое водопотребление Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год | Водоп-ние, м3/сутки 2020 год | Водоп-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | х. Бирючий | х. Большевик | х.Мечетный |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 7,44 | 4,56 | 1,44 | 1,56 | 9,12 | 6,36 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 4,75 | 11,97 | 0,76 | 1,52 | 9,12 | 16,91 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 1,52 | 0,44 | 0,4 | - | 1,08 | 0,24 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - |
| 5 | Полив зеленных насаждений | 11,25 | 10,08 | 2,34 | 1,89 | 13,59 | 13,32 |
| 6 | Производственно-коммунальные объекты | 0,175 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,225 | 0,225 |
| 7 | Сельско-хозяйственные нужды 10% | 2,5 | 2,75 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 3,7 |
| 8 | Неучтенные расходы 10% | 2,5 | 2,75 | 0,5 | 0,5 | 3,3 | 3,7 |
| Итого: | 30,4 | 32,94 | 6,0 | 6,02 | 39,73 | 44,5 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые и противопожарные нужды генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Строительство на территории сельского поселения централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с подачей воды в поселки Новомирский, Солнечный, Мечетный, хутора Калиновка, Гусарева Балка, Бурхановка, Бирючий из Приморского группового водопровода (ПГВ), реконструкция которого предусмотрена районной долгосрочной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», утвержденной  постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119.  Проект реконструкции ПГВ разработан ООО ПП «Каскад», в соответствии с техническим заданием на проектирование, утвержденным Министром строительства и жилищного хозяйства Ростовской области 29.05.2008г. Подачу воду в централизованную систему водоснабжения Калиновского сельского поселения предлагается осуществить от водовода, который, согласно генеральному плану Кугейского сельского поселения должен подавать воду от точки врезки в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения в централизованную систему водоснабжения села Кугей.

2. Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения состоит из водовода, подающего воду от ПГВ на площадку водопроводных сооружений, предлагаемую к размещению в поселке Новомирский, систем водоснабжения населенных пунктов, водоводов, подающих воду в системы водоснабжения населенных пунктов.

На площадке водопроводных сооружений в поселке Новомирский предлагается размещение резервуаров аварийного и противопожарного запаса воды, насосной станции II подъема с электролизной установкой для обеззараживания воды.

В соответствии с п.8.4, 9.4, 9.6  СНиП 2.04.02-84*, аварийный объем воды обеспечивает на время ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и составляет:

Wа  = 808 : 24 х 8 х 0,7 =  189,0 м3, где:

8 – время ликвидации аварии на водоводе, табл.34. СНиП 2.04.02-84*.

Противопожарный объем воды  обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и составляет:

Wпож. =  1 х 10 х 3.6 х 3 = 108,0 м3.

Общий объем резервуаров  составляет  297,0 м3.  Предлагается строительство 2-х резервуаров объемом 150 м3 каждый. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

В каждом  населенном пункте предлагается строительство централизованных систем водоснабжения с  установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, устройство вводов в дома. В поселке Новомирский и хуторе Гусарева Балка предлагается выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, замена насосов в артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в населенных пунктах предлагается установить  водонапорные  башни. В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

3. Оборудование зон санитарной охраны существующих водонапорных башен и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. После выполнения работ по строительству централизованной системы водоснабжения поселения предлагается выполнить тампонирование скважин в системах водоснабжения поселка Новомирский и хутора Гусарева Балка.

Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторе Большевик и поселке Новый, водоснабжение их предлагается осуществлять по существующей схеме - из индивидуальных колодцев и скважин, а обеспечение водой питьевого качества - за счет подвоза автоцистернами УМП «Приморский водопровод» из ближайших хуторов.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Площадка водопроводных сооружений

Учитывая вышеизложенное предлагается:  на 1-ом этапе строительства (до 2020г) схемой предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен (т.к. металлические баки в результате коррозии пришли в негодность и требуют замены). Кроме того в неудовлетворительном состоянии находятся кирпичные стволы башен, которые также требуют реконструкции.

Схемой водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия на площадке водопроводных сооружений:

- замена баков водонапорных башен

- замена кирпичных стволов башен

- строительство проходной-топочной

- строительство станции очистки воды

- строительство трансформаторной подстанции

- строительство зоны санитарной охраны

- строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием

- строительство радиомачты

- благоустройство территории площадки

Для организации пропускного режима и охраны водопроводных сооружений предусматривается строительство проходной-топочной. Здание кирпичное, прямоугольное в плане, размером 6х6м, в котором также расположена встроенная топочная. От котла по теплотрассам осуществляется отопление зданий и сооружений, которые расположены на площадке водопроводных сооружений. Строительство проходной-топочной принято по типовому проекту 409-15-32/71 с привязкой к местным условиям. Здание проходной-топочной оборудовано водопроводом и канализацией.

Схема водоснабжения предусматривает строительство ж/б здания наземного типа для размещения установки обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым излучением в системе водоснабжения. Предполагается использовать две установки, одна рабочая, другая резервная. Бактерицидная установка должна обеспечивать обеззараживание воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Зона санитарной охраны ограждается глухими панелями из глухих ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки в 3 ряда, установленных на фундаменты, высотой 2,5м. Предусматривается установка распашных ворот с калиткой. Существующее ограждение площадки демонтируется.

Емкость баков водонапорных башен определена из условия хранения следующих объемов воды, согласно СНиП 2.04.02-84*, раздел 9:

-регулирующего, необходимого для обеспечения нормального водопотребления населенного пункта при подаче воды от насосной станции I подъема;

-объема воды, необходимого для тушения пожара п. 9.5. СНиП 2.04.02-84*;

-объема воды на технологические нужды (промывка фильтров).

Вода в водонапорную башню забирается из резервуаров чистой воды и подается насосной станцией II-го подъема, расположенной на площадке очистных сооружений. Вода к водонапорной башни подается по двум напорным трубопроводам ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001.

Водонапорные башни п. Новомирский

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 433,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х1,8=2,34

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 1,8.

Wр.=433,0х[1-1+(2,34-1)х(1/2,34)2,34/(2,34-1)]=130 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х10л/секх3,6=108 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=130,0+108,0+48,0=286,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 150м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни п. Солнечный

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 105,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х2,87=3,73

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 2,87.

Wр.=179,0х[1-1+(3,73-1)х(1/3,73)3,73/(3,73-1)]=80,0 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=80,0+54,0+48,0=182,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 100м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни х. Гусарева Балка

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 179,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х2,5=3,25

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 2,5.

Wр.=179,0х[1-1+(3,25-1)х(1/3,25)3,25/(3,25-1)]=74,0 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=74,0+54,0+48,0=176,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 100м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни х. Бурхановка

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 72,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х3,33=4,33

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 3,33.

Wр.=72,0х[1-1+(4,33-1)х(1/4,33)4,33/(4,33-1)]=35,5 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=35,5+54,0+48,0=137,5м3.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 70м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни п. Калиновка

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 52,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х3,7=4,81

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 3,7.

Wр.=52,0х[1-1+(4,81-1)х(1/4,81)4,81/(4,81-1)]=28,0 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=28,0+54,0+48,0=130,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 70м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни х. Мечетный

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 44,5 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х4,0=5,2.

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 4,0.

Wр.=44,5х[1-1+(5,2-1)х(1/5,2)5,2/(5,2-1)]=25,0 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=25,0+54,0+48,0=127,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 70м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Водонапорные башни х. Бирючий

Емкость бака водонапорной башни включает регулирующий и неприкосновенный противопожарный объем воды.

Регулирующий объем определен согласно п.9.2 СПиП 2.04.02-84*.

Wр.=Qсут.maxх[1-Kн+(Kч-1)х(Kн/Kч)Kч/(Kч-1)], м3,

где Qсут.max – суточный расход, равный 33,0 м3/сут

Kн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;

Kч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулируемой емкости.

Кч=αmaxхβmax=1,3х4,3=5,6.

где αmax – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, работы предприятий и другие местные условия, принят 1,3 согласно СНиП 2.04.02-84.

βmax – коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 равный 4,3.

Wр.=33,0х[1-1+(5,6-1)х(1/5,6)5,6/(5,6-1)]=18,0 м3,

Объем неприкосновенного противопожарного запаса воды принимается из условий обеспечения наружного пожаротушения и максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период тушения пожара.

Объем противопожарного запаса определен согласно табл.5 СНиП 2.04.02-84и равен Wпож=3х5л/секх3,6=54 м3.

Максимальные хозяйственно-питьевые нужды на весь период тушения пожара составят: Wхоз.пит=2,4х160/24х3=48,0 м3.

Необходимый объем резервуара водонапорной башни:

Wбаш.=Wp.+Wпож.+Wхоз.пит.=18,0+54,0+48,0=120,03.

В проекте приняты две водонапорные башни объемом 60м3 каждая.

Высота стволов башен 30 м, глубина подземной части 2,07м.

Отметка подсыпки у ствола башен принята из условий промерзания подводящих и отводящих трубопроводов и незатопления подземной части башен.

На территории площадки водонапорных башен на подводящих трубопроводах предусмотрена камера с устройством отключающей трубопроводной арматуры, водоизмерительного прибора и регулятора давления. На отводящих трубопроводах – камера с отключающей арматурой и устройством отбора воды в автоцистерны и пожарные машины в особый период.

Водонапорные башни оборудованы напорными, разводящими, переливными и сливными трубами. Регулирующая и запорная арматура на трубопроводах расположена в подвале башни. Сливная и переливная трубы объединяются в подвале  башни в одну трубу, которая выводится в резервуар.

Баки водонапорных башен оборудованы фильтрами поглотителями ФП-300 для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов.

На площадке ВОС установлен пожарный гидрант для отбора воды пожарными машинами. На наружной стене башни в 0,75м от поверхности отмостки  вокруг башни установлен водоразборный кран для раздачи воды в переносную тару.

Технологическая последовательность

Для контроля уровней воды в баках водонапорных башен планируется использование датчиков уровня воды, сигнал от которых поступает на сигнализатор уровня жидкости.

В каждой водонапорной башне будут контролироваться четыре уровня:

- максимальный;

- промежуточный;

- аварийный;

-пожарный.

Все контролируемые уровни используются для автоматизации работы электрифицированных задвижек на магистральном водоводе и на напорно-разводящих водоводах площадки. Задвижки на напорно-разводящих водоводах управляются по реверсивной схеме в следующих режимах:

- ручное управление при помощи кнопочных постов управления, установленных вблизи колодцев с электродвижками

- дистанционного управления, при помощи ящиков управления

- автоматического управления задвижки на магистральном водоводе – закрытие происходит при достижении в баках максимального уровня и открывается при достижении промежуточного уровня. Сигналы достижения горизонта воды в баках башен контрольных уровней высвечиваются на световом табло, установленном в сторожке-диспетчерской

- автоматическое управление задвижек на напорно-разводящих трубопроводах – задвижки закрываются при достижении водой аварийного уровня или пожарного уровня; одновременно на щите сигнализации в сторожке-диспетчерской срабатывает сигнал «аварийный уровень» или «пожарный уровень».

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

На данный момент, в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализирование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

Выводы:

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации во всех населенных пунктах поселения за исключением поселков Новый, Мечетный, хутора Большевик.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Калиновское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации в поселении отсутствует.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство ОСК для очистки канализационных стоков населенных пунктов Калиновского сельского поселения

3. Очистку стоков предложено осуществлять на компактных блочных комплексах  биологической очистки сточных вод, у которых весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях.

4. Отвод очищенных стоков предлагается отводить в ближайшие балки.

5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

6. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод Калиновского  сельского поселения представлены в следующих таблицах.

| Нормируемое водоотведение Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | п. Новомирский | п. Солнечный | п. Новый |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 81,84 | 68,0 | 15,6 | 15,12 | 4,32 | 5,76 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 55,48 | 156,94 | 25,46 | 39,52 | 1,52 | 4,56 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 15,56 | - | 2,4 | 0,56 | 2,08 | 0,48 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 4,2 | 4,2 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | 5,63 | 5,63 | - | - | - | - |
| 6 | Клубы, ДК | 3,01 | 3,01 | - | - | - | - |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 0,39 | 0,39 | - | 0,234 | - | - |
| 8 | Предприятия общественного питания | 0,66 | 0,66 | - | - | - | - |
| 9 | Производственно-коммунальные объекты | 0,38 | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% | 16,7 | 23,9 | 4,4 | 5,6 | 0,84 | 1,1 |
| Итого: | 183,85 | 163,11 | 48,46 | 61,63 | 9,2 |

12,34

| Нормируемое водоотведение Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | х. Калиновка | х. Гусарева Балка | х. Бурхановка |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 12,12 | 8,28 | 35,28 | 27,0 | 12,96 | 10,2 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 5,51 | 16,91 | 35,72 | 62,32 | 6,08 | 26,41 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 2,64 | 0,88 | 4,24 | 1,12 | 3,08 | 0,28 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 0,6 | 0,6 | 1,152 | 1,152 | 1,08 | 1,08 |
| 5 | Дошкольные образовательные учреждения | - | - | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 6 | Клубы, ДК | - | - | 2,58 | 2,58 | 0,88 | 0,88 |
| 7 | Поликлиника, ФАП | 0,117 | 0,117 | 0,13 | 0,845 | 0,17 | 0,17 |
| 8 | Предприятия общественного питания | - | - | 0,84 | 0,84 | - | - |
| 9 | Производственно-коммунальные объекты | 0,2 | 0,2 | 0,525 | 0,525 | 0,28 | 0,3 |
| 10 | Неучтенные расходы 10% | 2,1 | 2,7 | 8,29 | 9,88 | 2,45 | 3,93 |
| Итого: | 23,29 | 29,69 | 91,16 | 108,64 | 26,98 | 43,25 |

| Нормируемое водоотведение Калиновским сельским поселением на срок 2020-2029 годы. |
| --- |
| № п.п. | Наименование водопотребителей | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год | Водоот-ние, м3/сутки 2020 год | Водоот-ние, м3/сутки 2029 год |
|  |  | х. Бирючий | х. Большевик | х.Мечетный |
| 1 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом без ванн, чел | 7,44 | 4,56 | 1,44 | 1,56 | 9,12 | 6,36 |
| 2 | Население проживающее в домах оборудованных внутренним водопроводом с ваннами и местными водонагревателями, чел | 4,75 | 11,97 | 0,76 | 1,52 | 9,12 | 16,91 |
| 3 | Население проживающее в домах с водопользованием из разборных колонок | 1,52 | 0,44 | 0,4 | - | 1,08 | 0,24 |
| 4 | Общеобразовательные школы | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 0,175 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,225 | 0,225 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 1,41 | 1,74 | 0,265 | 0,31 | 1,95 | 2,37 |
| Итого: | 15,54 | 19,1 | 2,92 | 3,44 | 21,5 | 26,5 |

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Для прокладки напорных  канализационных сетей рекомендуется  использовать  полиэтиленовые трубы  ПЭ-100 SDR 11 PN 16 диаметром 160-250 мм, которые имеют значительный срок службы, не подвержены накоплениям отложений внутри и снаружи, а так же растягиваются без повреждений, так как выполнены из эластичного материала.

Для прокладки самотечных  канализационных сетей рекомендуется  использовать  двухслойные гофрированные полиэтиленовые трубы диаметром 160-250 мм, которые характеризуются высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими другими материалами, используемых для производства труб. Кроме того имеют высокую кольцевую жесткость - за счет оптимальной конструкции (то есть способности противостоять давлению грунта и другим внешним механическим воздействиям), и обладают оптимальной стойкостью к сточным водам и агрессивным средам.

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации во всех населенных пунктах поселения за исключением поселков Новый, Мечетный, хутора Большевик.

Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0 м.

Очистку сточных вод предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в ближайшие балки. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- п.Новомирский – 2 ЛОС в западной части поселка, 2 ЛОС в восточной части поселка, отвод стоков в балку Водинская (Гусарева);

- п.Солнечный – 1 ЛОС в северо-западной части поселка, отвод стоков в балку Водинская (Гусарева);

- х.Калиновка - 1 ЛОС в юго-западной части хутора, отвод стоков в балку Водинская (Гусарева);

- х.Гусарева Балка  - 2 ЛОС в западной  части хутора, отвод стоков в балку Водинская (Гусарева);

-х.Бурхановка – 1 ЛОС в северо-восточной части хутора, отвод стоков в балку Бурханова;

-х.Бирючий – 1 ЛОС в северной части хутора, отвод стоков в балку Сарьянова.

Проектом генерального плана канализование всех населенных пунктов планируется производить  поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторе Большевик и поселке Новый, а также отсутствие источников отведения стоков в поселке Мечетный, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям в хуторе Большевик и поселке Мечетный предлагается направлять ассенизационными машинами на ЛОС, предлагаемые к размещению в хуторе Гусарева Балка, из выгребных ям в поселке Новый – на ЛОС в поселке Новомирский.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Подачу воду в централизованную систему водоснабжения Калиновского сельского поселения предлагается осуществить от водовода, который, согласно генеральному плану Кугейского сельского поселения должен подавать воду от точки врезки в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения в централизованную систему водоснабжения села Кугей.  Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения состоит из водовода, подающего воду от ПГВ на площадку водопроводных сооружений, предлагаемую к размещению в поселке Новомирский, систем водоснабжения населенных пунктов, водоводов, подающих воду в системы водоснабжения населенных пунктов.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

п. Новомирский

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство водопровода-отвода от Приморского группового  водопровода протяженностью 6,5 км;

- строительство насосной станции II подъема;

- строительство двух водонапорных башен объемом 150 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- замена недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб Ø100мм на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,105км;

Ø110х8,1  ―  0,370км;

Ø160х11,8  ―  1,520км;

Ø225х16,6  ―  0,250км;

II этап. 2020 -2029 гг.

- замена недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб Ø100мм на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,855км;

Ø90х6,7  ―  0,670км;

Ø110х8,1  ―  0,330км;

Ø160х11,8  ―  2,015км;

Ø225х16,6  ―  0,80км;

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,125км;

Ø90х6,7  ―  0,2км;

Ø110х8,1  ―  0,11км;

Ø160х11,8  ―  0,085км;

х. Гусарева Балка

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 100 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- реконструкция действующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,450км;

Ø110х8,1  ―  0,380км;

Ø160х11,8  ―  0,630км;

Ø225х16,6  ―  0,9км;

II этап. 2020 -2029 гг.

- реконструкция действующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,5км;

Ø90х6,7  ―  0,2км;

Ø110х8,1  ―  0,860км;

Ø160х11,8  ―  1,04км;

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,105км;

Ø90х6,7  ―  0,2км;

Ø110х8,1  ―  0,08км;

Ø160х11,8  ―  0,035км.

пос. Солнечный

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 100 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,52км;

Ø110х8,1  ―  0,36км;

Ø160х11,8  ―  0,27км;

Ø225х16,6  ―  0,285км.

II этап. 2020 -2029 гг.

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,58км;

Ø90х6,7  ―  0,42км;

Ø110х8,1  ―  0,210км;

Ø160х11,8  ―  0,255км.

х. Бурхановка

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 70 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- замена недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб Ø100мм на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,520км;

Ø90х6,7  ―  0,420км;

Ø110х8,1  ―  0,380км;

Ø160х11,8  ―  0,620км

II этап. 2020 -2029 гг.

- замена недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб Ø100мм на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,450км;

Ø90х6,7  ―  0,470км;

Ø110х8,1  ―  0,330км;

Ø160х11,8  ―  0,530км

х. Калиновка

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 70 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- реконструкция недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,810км;

Ø110х8,1  ―  0,245км;

Ø160х11,8  ―  0,525км;

II этап. 2020 -2029 гг.

- реконструкция недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,640км;

Ø110х8,1  ―  0,3км;

Ø160х11,8  ―  0,440км;

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,530км;

Ø110х8,1  ―  0,325км;

Ø160х11,8  ―  0,210м.

х. Бирючий

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 60 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- реконструкция недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,430км;

Ø110х8,1  ―  0,400км;

Ø160х11,8  ―  0,610км;

II этап. 2020 -2029 гг.

- реконструкция недействующего внутрипоселкового водопровода из стальных труб на водопровод:

― из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,410м;

Ø110х8,1  ―  0,340км;

Ø160х11,8  ―  0,510км;

пос. Мечетный

I этап. 2013 -2020 гг.

- строительство двух водонапорных башен объемом 70 м3 каждая взамен существующих;

- реконструкция площадки водонапорных башен (строительство сторожки-диспетчерской, строительство здания бактерицидной установки, строительство зоны санитарной охраны, строительство подъезда с асфальтобетонным покрытием, строительство радиомачты, благоустройство территории площадки) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,520км;

Ø90х6,7  ―  0,400км;

II этап. 2020 -2029 гг.

- строительство внутрипоселкового водопровода из полиэтиленовой трубы  марки ПЭ 80 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром и протяженностью:

Ø63х4,7  ―  0,480км;

Ø90х6,7  ―  0,380км;

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации во всех населенных пунктах поселения за исключением поселков Новый, Мечетный, хутора Большевик.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей:

х. Новомирский

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство двух блочно-модульных локальных очистных сооружений;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,54 км;

- 225х20,5 ―  2,38 км;

- 250х24,5 ―  1,15 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,50 км;

- 225х20,5 ―  2,29 км;

- 250х24,5 ―  1,10 км.

х. Гусарева Балка

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство двух блочно-модульных локальных очистных сооружений;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,10 км;

- 225х20,5 ―  0,71 км;

- 250х24,5 ―  0,63 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,05 км;

- 225х20,5 ―  0,63 км;

- 250х24,5 ―  0,60 км.

пос.Солнечный

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство блочно-модульного локального очистного сооружения;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,81 км;

- 225х20,5 ―  0,66 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,80 км;

- 225х20,5 ―  0,635 км.

х. Калиновка

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство блочно-модульного локального очистного сооружения;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,20 км;

- 225х20,5 ―  0,46 км;

- 250х24,5 ―  0,42 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  1,10 км;

- 225х20,5 ―  0,44 км;

- 250х24,5 ―  0,405 км.

х. Бурхановка

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство блочно-модульного локального очистного сооружения;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,80 км;

- 225х20,5 ―  0,59 км;

- 250х24,5 ―  0,64 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,64 км;

- 225х20,5 ―  0,45 км;

- 250х24,5 ―  0,61 км.

х. Бирючий

I этап. 2013 – 2020 гг.

- строительство автоматической канализационной насосной станции;

- строительство блочно-модульного локального очистного сооружения;

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,52 км;

- 225х20,5 ―  0,60 км;

- 250х24,5 ―  0,33 км;

II этап. 2020 – 2029 гг.

- строительство канализации из труб ПЭ 100 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001 «техническая»:

-160х14,6 ―  0,46 км;

- 225х20,5 ―  0,52 км;

- 250х24,5 ―  0,27 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением  мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов.

Всего инвестиций на 2013-2029 годы необходимо 187165 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 105214 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 81951 тыс.руб.

Финансовая потребность для реализации схемы водоснабжения на I этап строительства 2013-2020гг.

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства водопровода-отвода от ПГВ, тыс. руб | Стоимость строительства насосной станции II подъема, тыс. руб | Стоимость реконструкции и строительства водонапорных башен тыс. руб. | Стоимость реконструкции площадки водонапорных башен тыс. руб. | Стоимость реконструкции водопроводных сетей тыс. руб. | Стоимость строительства водопроводных сетей тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (85%) | Бюджет района (5%) | Частные инвестиции (10%) |
| х. Новомирский | 2874 | 19500 | 7000 | 1000 | 500 | 4490 | - | 30060 | 1768 | 3536 |
| х. Гусарева Балка | 1272 | - | - | 800 | 400 | 4720 | - | 6113 | 360 | 719 |
| пос. Солнечный | 1160 | - | - | 800 | 400 | - | 3157 | 4689 | 276 | 552 |
| х. Бурхановка | 1182 | - | - | 800 | 400 | 3820 | - | 5272 | 310 | 620 |
| х. Калиновка | 1124 | - | - | 700 | 400 | 3240 | - | 4645 | 273 | 546 |
| пос. Мечетный | 1030 | - | - | 700 | 400 | - | 2024 | 3531 | 208 | 415 |
| х. Бирючий | 1088 | - | - | 700 | 400 | 2880 | - | 4308 | 253 | 507 |
| Итого: | 9730 | 19500 | 7000 | 5500 | 2900 | 19150 | 5181 | 58618 | 3448 | 6895 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Финансовая потребность для реализации схемы водоснабжения на II этап строительства 2020-2029гг.

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость реконструкции водопроводных сетей тыс. руб. | Стоимость строительства водопроводных сетей тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет (85%) | Бюджет района (5%) | Частные инвестиции (10%) |
| х. Новомирский | 1064 | 9340 | 1144 | 9816 | 577 | 1155 |
| х. Гусарева Балка | 625 | 5200 | 924 | 5737 | 337 | 675 |
| пос. Солнечный | 293 | - | 3223 | 2988 | 176 | 352 |
| х. Бурхановка | 356 | 3560 | - | 3328 | 196 | 392 |
| х. Калиновка | 542 | 2760 | 2343 | 4798 | 282 | 565 |
| пос. Мечетный | 215 | - | 1892 | 1791 | 105 | 211 |
| х. Бирючий | 252 | 2520 | - | 2356 | 139 | 277 |
| Итого: | 3347 | 23380 | 9526 | 30814 | 1812 | 3627 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Финансовая потребность для реализации схемы водоотведения на I этап строительства 2013-2020гг.

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства канализационных насосных станций, тыс.руб | Стоимость строительства локальных очистных сооружений, тыс. руб | Стоимость строительства канализационного коллектора, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет (85%) | Бюджет района (5%) | Частные инвестиции (10%) |
| х. Новомирский | 1956 | 2000 | 3000 | 4694 | 9902 | 583 | 1165 |
| х. Гусарева Балка | 976 | 1500 | 2700 | 5856 | 9377 | 552 | 1103 |
| пос. Солнечный | 588 | 1500 | 2700 | 3528 | 7068 | 416 | 832 |
| х. Бурхановка | 386 | 1500 | 2700 | 2316 | 5867 | 345 | 690 |
| х. Калиновка | 648 | 1500 | 2700 | 3888 | 7425 | 437 | 874 |
| х. Бирючий | 580 | 1500 | 2700 | 3480 | 7021 | 413 | 826 |
| Итого: | 5134 | 9500 | 16500 | 23762 | 46660 | 2746 | 5490 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Финансовая потребность для реализации схемы водоотведения на II этап строительства 2020-2029гг.

| Населенный пункт | Стоимость ПСД, тыс. руб. | Стоимость строительства канализационного коллектора, тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (85%) | Бюджет района (5%) | Частные инвестиции (10%) |
| х. Новомирский | 2028 | 4867 | 5860 | 345 | 690 |
| х. Гусарева Балка | 912 | 5472 | 5427 | 319 | 638 |
| пос. Солнечный | 574 | 3444 | 3415 | 201 | 402 |
| х. Бурхановка | 342 | 2052 | 2035 | 120 | 239 |
| х. Калиновка | 552 | 3312 | 3285 | 193 | 386 |
| х. Бирючий | 500 | 3000 | 2975 | 175 | 350 |
| Итого: | 4908 | 22147 | 22997 | 1353 | 2705 |

*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

В таблице 18 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 18

| Год | Расходы на мероприятия, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по схемам |
| 2013 | 5961 | 5896 | 11857 |
| 2014 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2015 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2016 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2017 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2018 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2019 | 9000 | 7000 | 16000 |
| 2020 | 9000 | 7000 | 16000 |
| Итого 2013-2020гг | 68961 | 54896 | 123857 |
| 2020-2029гг | 36253 | 27055 | 63308 |
| Всего по схемам: | 105214 | 81951 | 187165 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию схем водоснабжения и водоотведения  (без учета НДС) составит всего 187165 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 105214 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 81951 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2029 годах составляет:

- всего – 187165 тыс. рублей

- в том числе:

- областной бюджет – 159090 тыс. рублей;

- местный бюджет – 9358 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 18717 тыс. рублей

7.3 Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия развития систем водоснабжения и водоотведения Калиновского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

ТВподкл=ФПв/Qв

где,

ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qв - планируемый объем мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение существующих и строящихся объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПк/Qк

где: ФПк – финансовые потребности, направляемые на строительство объектов, (рубли);

Qк - планируемый объем мощности для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

105214 тыс. руб./947,55 м3/сут./24 ч = 4627 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

81951 тыс. руб./467,7м3/сут./24 ч = 7300 руб./ м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и строительству системы водоотведения для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Калиновского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2029 г.